## 变压器负荷计算书
变压器负荷计算示例——2000kVA单台变压器 | [10 empty] | 负荷等级 | 是否消防负荷
序号 | 用电设备组 |  | 计算系数 |  |  |  |  | 计算负荷
|  |  | 设备容量Pe（不含消防专用负荷） | 备用或消防专用负荷 | 需要系数(Kd) | cosφ | tgφ | 有功功率(Pc) | 无功功率(Qc) | 视在功率(Sc)
| 负荷类型 | 配电箱编号 | kW |  |  |  |  | kW | kvar | kVA
1 | 地下车库照明 | AL-B1-3~5 | 120 |  | 0.5 | 0.9 | 0.48 | 60 | 28.8 | 66.554 | 3 | 否
2 | 1区照明 | AL-B1,1,2-1 | 150 |  | 0.5 | 0.9 | 0.48 | 75 | 36 | 83.1925 | 3 | 否
3 | 1区照明 | AL-3,4,5-1 | 180 |  | 0.5 | 0.9 | 0.48 | 90 | 43.2 | 99.8311 | 3 | 否
4 | 1区照明 | AL-6,7-1 | 120 |  | 0.5 | 0.9 | 0.48 | 60 | 28.8 | 66.554 | 3 | 否
5 | 3区照明 | AL-1~3-3 | 180 |  | 0.5 | 0.9 | 0.48 | 90 | 43.2 | 99.8311 | 3 | 否
6 | 3区照明 | AL-6,7-3 | 120 |  | 0.5 | 0.9 | 0.48 | 60 | 28.8 | 66.554 | 3 | 否
7 | 1区公共走道照明 | ALG-B1,1,2-1 | 36 |  | 0.5 | 0.9 | 0.48 | 18 | 8.64 | 19.9662 | 2 | 否
8 | 1区公共走道照明 | ALG-3~7-1 | 60 |  | 0.5 | 0.9 | 0.48 | 30 | 14.4 | 33.277 | 2 | 否
9 | 3区公共走道照明 | ALG-1~6-1 | 72 |  | 0.5 | 0.9 | 0.48 | 36 | 17.28 | 39.9324 | 2 | 否
10 | 3区公共走道照明 | ALG-7~11-1 | 60 |  | 0.5 | 0.9 | 0.48 | 30 | 14.4 | 33.277 | 2 | 否
11 | 泛光照明 |  |  | 50 | 0.7 | 0.9 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否
12 | 地面充电桩 | AP-1-CDZ1 | 168 |  | 0.4 | 0.85 | 0.61 | 67.2 | 40.992 | 78.7158 | 3 | 否
13 | 1区屋面空调 | AP-8-1KT1 | 150 |  | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 112.5 | 84.375 | 140.625 | 3 | 否
14 | 1区屋面空调 | AP-8-1KT2 | 150 |  | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 112.5 | 84.375 | 140.625 | 3 | 否
15 | 3区屋面空调 | AP-14-KT1 | 172 |  | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 129 | 96.75 | 161.25 | 3 | 否
16 | 餐厅空调 | AP-4-3DL | 160 |  | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 120 | 90 | 150 | 3 | 否
17 | 厨房电力 | AP-1-CF1 | 180 |  | 0.6 | 0.85 | 0.61 | 108 | 65.88 | 126.5076 | 2 | 否
18 | 厨房电力 | AP-1-CF3 | 180 |  | 0.6 | 0.85 | 0.61 | 108 | 65.88 | 126.5076 | 2 | 否
19 | 消防控制室 | AT-1-XF | 30 |  | 0.8 | 0.9 | 0.48 | 24 | 11.52 | 26.6216 | 1 | 是
20 | 安防控制室 | AT-1-AF | 50 |  | 0.8 | 0.9 | 0.48 | 40 | 19.2 | 44.3694 | 1 | 否
21 | 2区电梯 | AT-8-2DT1~3 | 115 |  | 0.22 | 0.6 | 1.33 | 25.3 | 33.649 | 42.0992 | 1 | 否
22 | 3区电梯 | AT-14-3DT | 90 |  | 0.22 | 0.6 | 1.33 | 19.8 | 26.334 | 32.9472 | 1 | 否
23 | 消防电梯 | AT-8-2XDT1~2 | 50 |  | 0.22 | 0.6 | 1.33 | 11 | 14.63 | 18.304 | 1 | 是
24 | 所用电 | AT-B1-BD | 20 |  | 0.8 | 0.9 | 0.48 | 16 | 7.68 | 17.7477 | 1 | 否
25 | 事故风机 | AT-SG1~3 | 10.4 |  | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 8.32 | 6.24 | 10.4 | 1 | 否
26 | 生活水泵房 | AT-B1-1GS | 40 |  | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 32 | 24 | 40 | 1 | 否
27 | 换热站 | AT-B1-HR | 155 |  | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 124 | 93 | 155 | 2 | 否
28 | 地下集水坑 | AT-SBz1 | 60 |  | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 48 | 36 | 60 | 1 | 否
29 | 消防水泵房 | AT-B1-XFB |  | 150 | 1 | 0.8 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 是
30 | 1区消防专用风机 | AT-B1-1,2 |  | 21 | 1 | 0.8 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 是
31 | 2区地上消防专用负荷 | AT-7-1,2 |  | 24 | 1 | 0.8 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 是
32 | 应急照明 |  |  | 30 | 1 | 0.9 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 是
33 | 合计 |  | 2878.4 |  |  |  |  | 1654.62 | 1064.025 | 1967.2103 | 一级负荷 | 465.4 | 未包含备用或消防专用负荷
34 | 0.85 |  |  |  |  | 0.81 |  | 1406.427 | 1010.8237 | 1731.9935 | 二级负荷 | 743
0.95
35 | 补偿电容器 | [7 empty] | 600 |  | 三级负荷 | 1670
36 | 补偿电容器后 |  |  |  | 0.48 | 0.95989 |  | 1406.427 | 410.8237 | 1465.2007 | 消防负荷 | 305 | 含消防专用负荷
37 | 选择变压器容量 | [8 empty] | 2000 | 消防专用负荷 | 225
38 | 负荷率 | [8 empty] | 73.26%
使用说明：
1. 表中黄色填充部分数值需要根据实际情况手动输入。
2. 表中蓝色填充部分数值为根据手动输入的数值进行自动计算得到的过程数据。
3. 表中红色填充部分数值为根据手动输入的数值进行自动计算得到的最终结果。
4. 表中用电设备组数量可根据实际情况进行增减，请在序号32之前增加每行数据。